Sistema de Cálculo da Elétrica Residencial

Manual do Usuário e Documentação Técnica (Acesso Antecipado)

Parte 1: Instalação para Testadores

Para instalar o app de Elétrica Residencial (Para os Testadores).

- Utilizar o link recebido (é necessário o código de convite enviado no privado) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apsantosf.eletricaresidencial .

- Quando abrir esta página clicaremos no valor que aparece

- Aparecerá outra tela com opções de pagamento, utilizaremos o Resgate de Código

- Colocar o código recebido e instalamos o app.

Parte 2: Manual do Usuário (Passo a Passo)

O aplicativo é dividido em três abas principais para inserção de dados e painéis para

visualização de relatórios.

- Aba Início

Esta é a aba inicial onde você define as configurações base da residência. Nela, você escolherá:

- Tipo de Imóvel: Se os cálculos serão para uma Casa ou Apartamento.

- Tensão de Trabalho Interna: A voltagem utilizada (127V ou 220V).

- Sistema de Rede da Região: O padrão de fornecimento (Ex.: 127/220V Sul/Sudeste ou 220/380V Nordeste/DF).

- Distribuidora de Energia: A concessionária local (CPFL, Enel, Neoenergia, EDP).

- Aba Cômodos

Nesta aba, você registrará os ambientes da residência para calcular as Tomadas de Uso Geral (TUGs) e Iluminação.

- Selecione uma opção em Sugestões de Ambientes (Normativo NBR 5410). Ao escolher, o nome será carregado em um campo de texto editável, permitindo acrescentar dados ou modificar inteiramente o nome do cômodo.

- Insira as Dimensões do Ambiente (Área em m2 e Perímetro em m). Dica: Caso tenha dúvidas sobre essas medidas, clique no botão "Dica de Cálculo" para encontrar informações de como calcular.

- Clique em Dimensionar. O aplicativo calculará a quantidade mínima de tomadas exigida por norma e os dados elétricos necessários para o Quadro Geral.

- O botão Adicionar Cômodo ficará verde. Clique nele para armazenar as informações para o Quadro Geral.

- Para excluir um cômodo adicionado por engano e refazer o processo, basta clicar no ícone "X" vermelho correspondente na Relação de Cômodos.

- Aba TUEs (Equipamentos Específicos)

Esta aba funciona de forma semelhante à aba Cômodos, mas é destinada aos aparelhos de alta potência (Circuitos Específicos).

- Escolha o equipamento na lista de Sugestões de Equipamentos (TUEs) (Ex: Ar-Condicionado 9.000 BTU, Chuveiro Elétrico).

- A Potência (Watts) será preenchida automaticamente (podendo ser editada). Clique em Dimensionar para obter os dados elétricos (Corrente, Cabo Ideal e Disjuntor).

- O botão Adicionar TUE ficará verde. Clique nele para armazenar as informações. Caso tenha que colocar dois equipamentos iguais, clique em dimensionar e adicionar novamente.

- Aba Quadro Geral (Relatório e Dimensionamento)

Esta aba é o demonstrativo de todos os Cômodos e Dispositivos inseridos na composição da residência.

Caso queira refazer algo, basta clicar no "X" para eliminar e voltar na aba correta.

- Reserva Futura: Logo abaixo de "Potência Bruta Alvo (Watts/VA)", há o botão Adicionar +30% de Reserva Futura. Utilize-o para garantir folga caso queira aumentar os equipamentos no futuro.

- Dimensionamento do Alimentador: Para calcular a queda de tensão, insira a distância dos fios e clique em Dimensionar Alimentação.

  - Para Apartamentos: Há apenas um campo de medição (Medidor/Condomínio até o QDC interno).

  - Para Casas: Há duas medições (do Poste da Rua até o Medidor, e do Medidor até o QDC interno).

Após dimensionar, o aplicativo exibirá os cartões verde e azul com os resultados finais:

- Gerar Memorial em PDF: Ao clicar neste botão, abrirá uma página onde será criado um "Memorial Descritivo Elétrico" com todas as informações e cálculos realizados.

- Enviar Resumo por WhatsApp: Este botão permite compartilhar uma mensagem detexto padronizada com os cálculos efetuados para os seus contatos.

Parte 3: Perguntas Frequentes (FAQ)

- Pode colocar uma calculadora para fazer o cálculo do perímetro e da área sem sair do app?

R.: É algo para ser analisado e se possível colocar em futura versão.

- Pode fazer o cálculo de um cômodo só?

R: Sim pode ser feito, mas não esqueçam que em uma residência para que tudo esteja em conformidade o certo é fazer o cálculo de tudo. Exemplo: se eu trocar um chuveiro de 5800W por um de 7800W, o disjuntor não será o mesmo. Isso vai influenciar no quadro geral.

- A quantidade de tomadas que aparece é o que a somos obrigados a colocar?

R.: A quantidade que o app mostra é a quantidade mínima de tomadas a serem colocadas conforme a norma NBR 5410.

Parte 4: Notas Técnicas e Normativas

- Normas das instalações elétricas residenciais

O Perímetro é a soma de todos os lados (paredes) do cômodo, medido em metros lineares (m). No contexto da norma NBR 5410, enquanto a Área determina a potência da iluminação, o Perímetro é o dado fundamental para definir a quantidade mínima de tomadas de uso geral (TUGs) por segurança, evitando o uso de benjamins e extensões.

- Salas e Quartos (Cômodos Sociais): Exige no mínimo 1 tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro. (Ex.: Quarto com 14 m de perímetro = 14 / 5 = 2.8. Arredondando para cima, o app calcula 3 tomadas).

- Cozinhas e Áreas de Serviço: A norma é mais rígida e exige 1 tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro.

- Nem sempre 220V significa bifásico (O Motivo Técnico)

O Brasil divide-se em dois grandes blocos de distribuição:

- Sistema 380V/220V (Nordeste, Sul, partes do Centro-Oeste/Sudeste): A fase já tem 220V. Portanto, Fase + Neutro = 220V (Monofásico).

- Sistema 220V/127V (Sudeste, Norte, ex: CPFL, Enel SP): A fase tem 127V. Para obter 220V, o padrão precisa puxar duas fases: Fase + Fase = 220V (Bifásico).

- Diferença entre Prédio e Casa

O motor de cálculo atua como um "fiscal da concessionária" muito rigoroso para ligações no poste da rua. Para uma casa, se a carga passa de 25 kW (ex: 28.148 VA), a distribuidora corta o bifásico e obriga a colocar o trifásico para não desequilibrar a rua (sugerindo cabos de 25 mm2 e Disjuntor de 80 A).

No entanto, no apartamento a realidade é outra devido a dois conceitos:

- A Regra do Prédio: O prédio recebe energia Trifásica pesada. O engenheiro distribui as três fases alternadamente pelos andares (ex: Apto 11 recebe Fases A e B). Por isso, mesmo que a carga passe dos 25 kW, o projeto interno permite manter a unidade como bifásica, pois o equilíbrio é feito no conjunto do prédio.

- O Fator de Simultaneidade Real e a Seletividade: Um disjuntor Bifásico de 70A a 220V suporta 15.400 VA. A demanda diária raramente atinge a carga total instalada (ninguém liga todos os chuveiros e ares-condicionados no mesmo segundo). Por isso o disjuntor de 70A e o cabo de 10 mm2 funcionam perfeitamente na prática, pois a corrente de uso costuma flutuar entre 30A e 50A. Além disso, o disjuntor do medidor (70A) é maior que o interno (63A) por Seletividade, garantindo que o desarme aconteça dentro de casa em caso de pico extremo.

Parte 5: Aba Guia Prático (Soluções de Campo)

Esta nova aba foi desenvolvida para ser o "canivete suíço" do eletricista no dia a dia da obra, oferecendo consultas rápidas, alertas de segurança e referências visuais de montagem.

- Dimensionamento Inteligente (Recomendação Base)

Ao preencher os dados do seu projeto nas abas Cômodos e TUEs, a aba Guia Prático calcula automaticamente uma recomendação de segurança contendo:

- Disjuntor Geral: A amperagem base para a proteção do circuito.

- IDR recomendado: A corrente nominal mínima que o Interruptor Diferencial Residual deve ter para suportar a carga da casa sem desarmar.

- DPS recomendado: A classe e a voltagem ideal do Dispositivo de Proteção contra Surtos (Ex.: 175V para redes 127V, ou 275V para redes 220V).

- Nota: Esta seção só exibirá os resultados se você tiver adicionado ambientes e equipamentos nas abas anteriores.

- Manuais Visuais e Situações do Dia a Dia

O guia traz quatro módulos de consulta rápida para resolver dúvidas comuns e elevar o padrão do seu serviço:

- IDR em instalações sem Fio Terra: Um alerta didático que quebra o mito de que o IDR precisa de aterramento para funcionar, mostrando como ele protege vidas mesmo em casas antigas.

- DPS sem Aterramento (Alerta Crítico): Documentação técnica mostrando o risco de instalar um DPS sem conectar ao barramento de terra, o que inutiliza o componente e gera risco de incêndio.

- Retrofit (Modernizando Quadro de Madeira): Um passo a passo prático de como substituir quadros antigos de embutir usando caixas de sobrepor e espuma expansiva (PU corta-fogo), sem precisar quebrar a parede do cliente.

- Galeria de Quadros (Padrões de Montagem): Um banco de imagens integrado ao aplicativo com exemplos de Quadros de Distribuição bem montados, detalhando o uso de barramentos tipo pente, terminais ilhós e separação de circuitos para você usar de inspiração.

Exemplo de um dimensionamento com muitos cômodos e aparelhos.

Disjuntor que vem do QDC do prédio 70A e cabo de 16 mm

Estou usando somente o 220V, todos os disjuntores são bifásicos, inclusive o DR é bifásico de 63A e os 3 DPSs são de 275:

Essa combinação de disjuntores está excelente e muito bem projetada.

O disjuntor de 63A no apartamento vai cair primeiro (por segurança) se houver uma sobrecarga interna, evitando que você precise descer até o padrão do prédio para religar a chave de 70A. Além disso, o cabo de 16 mm² está muito bem protegido por eles.

Iremos fazer uma lista completa de cômodos e equipamentos para calcular a carga total de um apartamento e verificar:

  - Se a soma de tudo o que você tem corre o risco de desarmar o disjuntor de 63A.

  - Quais equipamentos podem funcionar juntos ao mesmo tempo com total segurança.

  - Se haverá necessidade de pedir aumento de carga para a concessionária de energia. Pode listar os principais vilões de consumo (chuveiros, ar-condicionado, cooktop, forno, lava e seca) e a quantidade de quartos/banheiros.

Abaixo a lista completa de uma simulação grande de cômodos e aparelhos em um apartamento padrão:

  - Corredor de entrada de 2,5 X1,5 e uma luminária;

  - Cozinha com 4 X 3 tem geladeira, air fryer, fogão Electrolux 4 bocas com forno elétrico e outro a gás, micro ondas Brastemp atibe, lava louça Electrolux 6 serviços, depurador de ar Electrolux , 9 tomadas, uma luminária e uma tv led lg 32 pol;

  - Área de serviço 3 X 3 com uma mq lava/seca roupa Samsung, 4 tomadas e uma luminária;

  - Dispensa 1,5 X 2 com uma tomada e uma luminária;

  - Sala de jantar 4 X 3 com 4 tomadas e uma luminária;

  - Sala de estar com 1 TV LG ALED de 65 pol, 10 tomadas, 1 luminária, um ar condicionado de 30.000 btus Elgin;

  - Um corredor central de 2,5 X1,5 e uma luminária;

  - Quarto suíte com 4 X 3 com uma TV LED LG de 50 pol, 10 tomadas e uma luminária, 2 abajures e um ar condicionado midea de 12.000 btus;

  - Banheiro Suíte de 2,5 X 1,75 com chuveiro de 5800W, 4 tomadas, uma luminária e uma arandela;

  - Banheiro Social de 2,5 X 1,75 com chuveiro de 5800W, 4 tomadas, uma luminária e uma arandela;

  - Escritório com 3 X 3 com uma TV LED LG 50 pol, uma ar condicionado mídea de 9000 btus, 14 tomadas, uma luminária e 2 notebooks.

A configuração elétrica está muito bem protegida e estruturada.

O uso exclusivo de circuitos bifásicos de 220V é excelente, pois reduz as correntes pela metade em comparação ao 127V, diminuindo perdas e o aquecimento da fiação. A escolha dos DPS de 275V e do IDR de 63A está correta e atende às normas técnicas (NBR 5410). Até aqui tudo bem, mas vamos continuar.

Cálculo da Demanda Estimada do apartamento.

Em instalações residenciais, aplicamos um "Fator de Demanda", pois a engenharia sabe que você nunca ligará absolutamente tudo (todas as tomadas, luzes e eletrodomésticos) no mesmo segundo.

📊 Análise da Carga Total x Capacidade do seu DisjuntorCapacidade

Máxima do seu Disjuntor (63A em 220V): Suporta até 13.860 Watts (13,8 kW) de carga contínua simultânea.

Carga Total Instalada (Se ligasse 100% de tudo): Cerca de 32.000 Watts (32 kW).

Demanda Provável de Uso (Uso real simultâneo): Cerca de 11.500 Watts a 13.000 Watts.

Conclusão: O seu disjuntor de 63A e os cabos de 16 mm² são suficientes, mas você estará operando próximo ao limite seguro se houver um dia de uso muito intenso.

🚦 Guia de Convivência dos Equipamentos (O que pode ligar junto?)

Para garantir que o disjuntor de 63A nunca desarme no meio do dia, gerencie o uso dos maiores vilões de energia:

✅ Cenário 1:

- Totalmente Seguro (Dia a Dia). Você pode ligar simultaneamente:

Os 3 aparelhos de ar-condicionado juntos (30k + 12k + 9k BTUs).1 chuveiro (5800W). Todos os eletrônicos (Geladeira, Lava e Seca, TVs, Notebooks e Luzes). O disjuntor trabalhará folgado.

⚠️ Cenário 2:

- Limite Máximo (Atenção). Se você ligar:

Os 2 chuveiros ao mesmo tempo (5800 ligados, os aparelhos de ar-condicionado devem ser desligados ou mantidos no mínimo, e você não deve usar a Air Fryer, o forno elétrico ou o micro-ondas até que alguém saia do banho.

❌ Cenário 3:

- Risco de Queda do Disjuntor. O disjuntor geral de 63A irá desarmar se coincidir:

2 chuveiros ligados + Ar Condicionado de 30.000 BTUs + Forno Elétrico ou Air Fryer.

🛠️ Próximos passos recomendados para o eletricista:

Para fechar o projeto com chave de ouro conferir três detalhes no quadro:

- Balanceamento de Fases: Como todos os circuitos são bifásicos (Fase-Fase), o balanceamento é praticamente automático, mas garanta que os circuitos de maior potência (como os chuveiros e o ar de 30k) estejam distribuídos igualmente para não sobrecarregar uma única combinação de fases no barramento.

- A fiação dos chuveiros: Certifique-se de que os cabos que saem do QDC para os chuveiros de 5800W (220V) sejam de, no mínimo, 4 mm² (com disjuntor bipolar de 32A).

- A fiação do Ar de 30k BTUs e Cozinha: O ar-condicionado de 30.000 BTUs e o circuito das tomadas da cozinha (Air Fryer/Forno) devem usar cabos de 4 mm².

Os demais ambientes podem usar 2,5 mm² para tomadas e 1,5 mm² para iluminação.

A instalação está extremamente bem dimensionada e protegida. Com o uso de 220V em todos os circuitos, você reduz a corrente elétrica pela metade, o que evita o aquecimento dos cabos e aumenta a vida útil dos equipamentos.

Abaixo está o mapeamento técnico detalhado para cada circuito, considerando as normas técnicas brasileiras (NBR 5410.

⚡ Divisão de Circuitos e Dimensionamento

Como é utilizado apenas disjuntores bifásicos, todos devem ser do tipo DIN Curva C (ideal para cargas residenciais e motores como ar-condicionado).

| Circuito / Ambiente | Equipamento | Disjuntor (Bipolar) | Cabo (Bitola Mínima) |
| --- | --- | --- | --- |
| Geral Apartamento | Entrada Principal | 63A | 16 mm² |
| Banheiro Suíte | Chuveiro (5800W) | 32A | 4 mm² |
| Banheiro Social | Chuveiro (5800W) | 32A | 4 mm² |
| Sala de Estar | Ar Cond. (30.000 BTUs) | 25A | 6 mm² |
| Cozinha (Pesado) | Forno Elétrico / Lava-louça | 25A | 4 mm² |
| Cozinha (Tomadas) | Air Fryer / Micro-ondas | 20A | 2,5 mm² |
| Área de Serviço | Lava e Seca Samsung | 20A | 2,5 mm² |
| Suíte / Escritório | Ar Cond. (12k e 9k BTUs) | 15A ou 20A | 2,5 mm² |
| Geral Tomadas | Quartos / Salas | 20A | 2,5 mm² |
| Iluminação | Todos os ambientes | 10A | 1,5 mm² |

📋 Recomendações de Segurança e Componentes

Para manter o padrão profissional:

- Ar-Condicionado 30k BTUs: Embora o cabo de 4 mm² suporte a corrente, o uso de 6 mm² é recomendado para evitar quedas de tensão na partida do compressor.

- Barramento Pente: Utilize um barramento pente bifásico de 63A para interconectar os disjuntores. Isso elimina o uso de "jumpers" (pontes de fios), que são pontos comuns de aquecimento e falhas.

- Proteção (DPS e IDR): Mantenha os 3 DPSs de 275V para proteger contra surtos de raios. O seu IDR de 63A é a proteção vital contra choques elétricos e deve ser testado mensalmente pelo botão "Test".

- Quadro de Distribuição (QDC): Para acomodar todos esses disjuntores bifásicos, DR e DPS, você precisará de um quadro com capacidade para pelo menos 18 a 24 módulos DIN.

- Uma última dica importante: Como temos muitos eletrônicos sensíveis (TV OLED 65" e notebooks), o aterramento deve estar em perfeitas condições para que os DPSs funcionem corretamente.

Observação importante:

Fizemos um exemplo de dimensionamento fora dos cálculos do app “Elétrica Residencial” e vimos que é possível termos uma distribuição de carga que faça com que utilizemos vários aparelhos e consigamos utilizar o bifásico sem mudar para o trifásico, mas tenham muita atenção no seguinte: "Dá para usar bifásico se você se policiar para não ligar tudo junto", mas o aplicativo diz: "Pelas regras da CPFL, com essa potência prevista, somos obrigados a pedir um padrão trifásico para aprovar o projeto". Ambos estão certos em seus contextos, mas para um projeto real a ser aprovado, a lógica do aplicativo é a mandatória.